DAW-P4310 PH变送器

用户手册

大连北方测控工程有限公司

目录

1 前言	1

使用前	1

使用时	1

安全说明	1

2产品概述	1

2.1输出信号	1

2.2 仪表序列号	1

3主要技术指标	1

4安装说明	1

4.1 安装地点	1

4.2 安装及示意图	2

5电气连接	3

5.1 变送器接线	错误！未定义书签。

6 操作	3

7 PH电极使用及维护	4

# 1 前言

## 使用前

感谢您选用我们的产品，在使用前必须由相关技术人员认真阅读和理解本说明书的内容。

说明需放置在所有使用本产品的人员容易看到的地方。

## 使用时

本说明书中未提及的或是与技术参数不一致的使用都是不可取的。因操作者的不当使用造成的任何损坏不在产品保修范围之内。

正确的使用条件包括：

- 注意说明书中规定的应用环境及使用要求

- 注意说明书中的注意事项

- 注意当地的有关安全操作的安全规章

## 安全说明

— 本仪器必须由熟悉这类产品的相关工作人员安装和操作

— 本仪器必须在规定的工作条件下使用

— 本仪器不能由客户自行打开修理，因私自拆装仪表造成的损坏不在产品的保修范围之内

# 2产品概述

本发送器主要应用于化工及水处理等行业对水的PH值的监测。仪表采用4-20mA电流输出方式。

## 2.1输出信号

PH变送器输出对应与被测溶液PH值的4-20mA标准信号。

## 2.2 仪表序列号

一个带有变送器型号、序列号、出厂日期的标签贴在变送器侧面的右下方。

# 3主要技术指标

- 测量范围：0～14.00pH

- 输出电流：4～20 mA；负载电阻≤500Ω

- 供电电压：24VDC

- 温度补偿方式：自动补偿

- 温度补范围：5～55 ℃

- 测量精度：±0.2pH

- 分辨率：0.01pH

# 4安装说明

## 4.1 安装地点

变送器的安装位置需满足以下条件：

- 建议室内安装

- 清洁、干燥

- 附近无大功率电机类运行设备

- 环境温度范围为0-50℃

## 4.2 安装

4.2.1 变送器安装

变送器尺寸见图1，安装前先将固定件安装好，再用螺钉将变送器固定在墙壁上即可。

图1  安装尺寸

4.2.2  PH电极安装

pH电极可采用流通式安装或浸入式安装

流通式安装：出厂前，我们已将电极与流通池一体安装，您只需用4只M5螺钉将流通池固定即可，尺寸见图2，同时注意流通池需垂直放置。此外，您可以使用出厂时我们配备的流通池固定卡夹对流通池进行垂直固定。

用PU管分别连接进水口和出水口。如无渗漏，即可通水测试，以及进行下一步操作。

注意：使用时电极必须垂直安装。

测量时要求水的流速恒定。

图2 流通池尺寸图                                           图3 电极安装示意图

浸入式安装：选取安装位置水位应高于电极整体长度，并应选取水流稳定缓慢，非水流死角的位置。安装时将电极悬挂或利用电极外部螺纹固定于距离水底约10CM的位置，注意不要使电极极头接触或碰撞水底或侧壁，以防损坏。

# 5电气连接

图4接线图

# 6 操作

6.1

按键定义

“M”键：确认键

“C”键：返回键

“△”和“▽”键：上调键和下调键（注：以下用“↑、↓”来表示）

6.2操作说明

变送器内部参数可通过按键设置，变送器出厂时已经过准确校准，请在确认需要进行参数修改时（例

如：长时间使用后校准等）进行修改！

将pH变送器通电，此时观察显示屏，正常显示如图6.1所示，如无显示，请检查电源是否连接正确。

通电之前必须认真检查，确认电极浸没于水中后方可供电，否则会缩短电极的使用寿命，甚至损坏电

极！如现场出现断水情况，请关闭本产品电源，以免发生损坏。

图6.1显示界面

6.3设置流程

第1 步.进入菜单

在开机正常显示状态下按“M”5 秒，进入参数设置状态，显示“设置”选择“是”，按“M”确认，进入下一步。

第2 步量程下限设置

0-14pH可选

第3 步.量程上限设置

0-14pH可选

第4 步.RS485地址设置

01-31

第5 步.波特率

1200/2400/9600/19200可选

第6 步.校准

显示校准：按“↑”或“↓”改变显示偏置，“M”确认并保存所设置的参数，返回正常显示状态。

变送器校准：按“↑”或“↓”可调整4-20mA输出。“M”确认并保存所设置的参数，返回正常显示状态。

传感器校准：产品在出厂前已标定过，当用户发现测量值与实际溶液pH值不符或误差较大时或电极长期不用后重新使用时须重新标定。

标定方法如下：标定前须将电极浸泡在饱和KCL溶液中12小时，然后进行标定。

电极浸泡于pH=7的溶液中，待显示示数稳定后取出，再分别浸泡于pH=4或10的溶液中，同样示数稳定后取出，即完成标定。如需现场标定请在调试前联系我们。

第7 步. 退出

# PH电极使用及维护

- 电极前端的保护瓶内有适量KCL泡溶液，电极头浸泡其中，以保持玻璃球泡和液接界的活化，测量时旋松保护瓶，拔出电极，用去离子水洗净即可使用。

- 检查接头处是否干燥清洁，如有沾污，需用无水酒精擦洗干净吹干后使用。

- 测量前，应注意将玻璃泡内的气泡甩去，否则将造成测量误差，测量时应将电极在测试溶液中搅动后静止放置，以加速响应。第一次使用时，在水中浸泡30min后再读取测量值。

- 用后将电极洗净后插进保护瓶并旋紧瓶盖，经防止溶液渗出。

- 当测量纯水时水的流量应控制在10～20mL/min；

- 电极应定时清洗，若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染，可用下列试剂清洗：

a．钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗。

b．硫化物沉淀可用10%的稀盐酸清洗。

C ．蛋白质附着物可用10%的稀盐酸和胃蛋白酶的混合物清洗。

大连北方测控工程有限公司

地址：大连市高新园区七贤岭学子街2号3-1-2

邮编：116023

邮箱：sales@dabeco.com.cn

电话：0411-39565015

网址：www.watersensor.cn

# Text boxes

出水口

进水口